DB**

揭阳市地方标准

DB**/T ****-2024

电动自行车停放充电场所消防安全规范

Code for fire protection safety of electric bicycle parking and charging place

(报批稿)

2024-**-** 发布                                    2024-**-** 实施

揭阳市市场监督管理局	发 布

目  录

前言	1

1	适用范围	2

2	规范性引用文件	2

3	术语、定义	2

4	建筑总平面布局	4

5	建筑平面布置与防火分隔	5

6	建筑构造与装修	5

7	安全疏散	6

8	消防设施和器材要求	6

9	电气要求	7

10	消防应急照明和疏散指示标志	8

11	消防安全管理	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》 第1部分：“标准化文件的结构和起草规则”的规定起草。

本标准由揭阳市消防救援支队提出。

本标准由揭阳市消防救援支队归口并组织实施。

本标准起草单位：揭阳市消防行业协会、广东恒防消防工程有限公司、广东顺安建设工程有限公司、揭阳职业技术学院。

本标准主要起草人：黄晓东、杨天佑、罗剑丹、李国芝、郭伟、黄宏德、孙育凯、江少平、孙凯然、林灿春、周伟杰、黄荣填、黄晓文、孙婉仪、王东涛、陈志钦、廖志豪。

电动自行车停放充电场所消防安全规范

1	适用范围

本标准规定了电动自行车停放充电场所的建筑总平面布局、建筑平面布置与防火分隔、建筑构造与装修、安全疏散、消防设施和器材要求、电气要求、消防应急照明和疏散指示标志、消防安全管理等要求。

本标准适用于揭阳市内新建、改建和扩建的电动自行车停放充电场所的消防安全设计、施工、验收、消防安全管理，已投入使用的电动自行车停放充电场所按照本标准执行。

电动三轮车、电动摩托车、共享电动自行车运营企业及其他车（电）分离停放充电场所可参考本标准。

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其最新版本（包括合并版本）适用于本标准。

| GB 55037 建筑防火通用规范 |  |
| --- | --- |
| GB 50016 建筑设计防火规范 |  |
| GB 55036 消防设施通用规范 |  |
| GB 50067 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 |
| GB 50974 | 消防给水及消火栓系统技术规范 |
| GB 50116 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| GB 50084 | 自动喷水灭火系统设计规范 |
| GB 51251 | 建筑防烟排烟系统技术标准 |
| GB 13495.1 | 消防安全标志 |
| GB 14287 | 电气火灾监控系统 |
| GB 17945 | 消防应急照明和疏散指示系统 |
| GB 20517 | 独立式感烟火灾探测报警器 |
| GB 31247 | 电缆及光缆燃烧性能分级 |
| GB 50058 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 |
| GB 50140 | 建筑灭火器配置设计规范 |
| GB 50217 | 电力工程电缆设计标准 |
| GB 51348 | 民用建筑电气设计标准 |
| DBJ/T15-110-2015 | 广东建筑防火及消防设施检测技术规程 |
| 3 术语、定义 |  |

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

电动自行车	electric bicycle

以车载蓄电池作为动力来源，具有脚踏骑行能力，能实现电力助动和电力驱动功能的两轮自行车。

3.2

电动自行车停放充电场所	electric bicycle parking and charging place

电动自行车停放场所和电动自行车充电场所的统称，具备其中一种或两种使用功能的场所。

注：电动自行车停放充电场所按停放区域分为建筑外场所和建筑内场所，按建（构）筑物种类分为电动自行车停放充电车场和电动自行车停放充电车库。

3.3

附建式电动自行车停放充电车库	attached electric bicycle parking and charging garage

依附于其他主体建筑建造的电动自行车停放充电场所。

3.4

独立式电动自行车停放充电车库	independent electric bicycle parking and charging garage

单独建造且具有独立完整的建筑主体结构与配套设备系统及充电设施的电动自行车停放充电场所。

3.5

敞开式电动自行车停放充电车库	open electric bicycle parking and charging garage

任一层车库外墙敞开面积超过该层四周外墙总面积的25%，敞开部分均匀布置在外墙上且其长度不小于此车库周长的50%的电动自行车停放充电场所。

3.6

地下电动自行车停放充电车库	underground electric bicycle parking and charging garage

建筑内地坪地面低于室外地坪地面高度超过该层净高1/2的电动自行车停放充电场所。

3.7

半地下电动自行车停放充电车库 semi-underground electric bicycle parking and charging garage

地下建筑内地坪面与室外地坪面的高度之差大于该层车库净高1/3且不大于1/2的电动自行车停放充电场所。

3.8

建筑外电动自行车停放充电车场	electric bicycle parking and charging lot

用于停放电动自行车且安装配套充电设施的建筑外的露天场地或建/构筑物。

3.9

充电设施	charging facility

为电动自行车提供充电服务的相关电气设备及附属设施。

注：如低压开关柜、箱及其配套的充电配电箱、充电柜、线缆等，包括配电系统、配套设施、充电设备等。

3.10

充电柜	charging cabinet

固定连接至交流或直流电源，并将其转为直流电源，采用传导方式为电动自行车蓄电池充电的集成电动自行车充电器、充电管理系统、通信模块及配套附件的成套电器柜。

3.11

充电器 charger

专门为电动自行车蓄电池充电场所配置的一种充电设备。

4	建筑总平面布局

- 新建、改建、扩建的公共建筑、住宅建筑应建设电动自行车停放充电场所；已建成投入使用的公共建筑、住宅建筑应根据需要选择合适位置增设电动自行车停放充电场所。

- 电动自行车停放充电场所应合理确定位置，并符合以下规定：

  - 应选取消防救援力量便于到达的场所；

  - 宜充分利用就近的供电、消防及防排洪等公用设施、选在有公用通信网络覆盖的区域；

  - 场所应便于设施电源的接入；

  - 场所应远离明火、高温、潮湿和人员密集场所；

  - 临近建筑物的电动自行车停放充电场所应远离安全出口、疏散楼梯及设置窗户的外墙；

  - 不应设在粉尘、水雾、有腐蚀性和破坏绝缘层的有害气体及导电介质的场所，当无法远离时，不应设在污染源常年主导风向的下风侧；

  - 不应设在有可能积水的场所；不应设在防、排水设施不完善的场所；

  - 不应设在有剧烈振动的场所；

  - 不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的区域；当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时，应符合《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》和《爆炸危险环境电力装置设计规范》的规定；

  - 不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻建造，其防火间距的设置应符合《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》的规定；不应建设在修车库内，以及甲、乙类物品运输车的汽车库、停车场内；不应在场所内设置车辆或电池的拆解与焊接和组装等维修作业；

  - 不应设在上方可能有落物或因管道破裂泄漏液体的区域。

- 电动自行车停放充电场所不应占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地；不应妨碍消防车通行、堵塞安全出口和疏散通道；不应影响室外消防设施救援通道的正常使用。

- 电动自行车停放充电场所应釆取防雷、防风、防雨、排水等措施，且不应影响人员安全疏散。

- 建筑外电动自行车停车场与其他建筑物之间防火间距不应小于6m，地上电动自行车停车库与其他多层民用建筑物之间的防火间距不应小于6m；与多层老旧住宅小区之间的防火间距不应小于4m；与其他高层民用建筑物之间的距离不应小于9m；与丙类厂房、仓库之间的防火间距不应小于10m。

- 建筑外电动自行车停放充电车场不应与托儿所、幼儿园及其活动场所，老年人照料设施及其活动场所，学校教学楼及其集体宿舍，医院病房楼、门诊楼贴邻建设，且其防火间距的设置应符合《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》的规定。

5	建筑平面布置与防火分隔

5.1  电动自行车停放充电场所宜设置在建筑外，新建、扩建、改建公共场所和公共建筑的电动自行车停放场所应设置在建筑外。

- 5.2  电动自行车停放充电场所设置在建筑内时，应布置在建筑首层、半地下层或地下一层，并宜靠外墙布置，不应布置在地下二层及其他楼层并且不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，且应设置火灾自动报警系统、防烟排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统。

- 5.3  附建式电动自行车停放充电车库、独立式电动自行车停放充电车库、敞开式电动自行车停放充电车库、地下电动自行车停放充电车库、半地下电动自行车停放充电车库、建筑外电动自行车停放充电车场应划分专门的集中式充电区域。

- 5.4  电动自行车停放充电场所内应分组停放电动自行车，每组长度不应大于25m，组与组之间应设置间距不小于2m的隔离带或采用高度不低于1.5m、耐火极限不低于1.00h的不燃烧体隔墙分隔。

- 5.5  电动自行车停放充电场所内同组电动自行车的车位宽度不宜小于0.8m。

- 5.6  充电柜与电动自行车之间的间距不宜小于2m，充电柜应设置泄压孔，泄压孔不应正对通道及停放的车辆。

- 5.7  电动自行车停放充电场所应规范有序，并符合以下要求：

  - 应划线规范停车位置和疏散方向；

  - 充电部位应张贴、悬挂安全警示标志；

  - 充电设施应釆取防撞保护措施。

- 5.8  电动自行车充电设施附近除电动自行车外，不应有其他易燃可燃物品。

6	建筑构造与装修

- 设置在建筑内的电动自行车停放充电场所其建筑耐火等级不应低于二级。

- 设置在建筑内的电动自行车停放充电场所，应采用防火墙、甲级防火门、耐火极限不小于1.5h 的楼板与建筑其他区域完全分隔。

- 设置在建筑内的电动自行车停放充电场所应设置独立的防火分区。设置在地上时，每个防火分区最大允许建筑面积不应大于1000㎡；设置在地下或半地下时，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于500㎡。当设有自动灭火设施时，防火分区最大允许面积可以增加1.0倍。局部设置时，增加面积按该局部面积的1.0倍计算。

- 建筑内电动自行车停放充电场所外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m 的实体墙或设置耐火极限不低于2.0h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐。当建筑内电动自行车充电场所设置自动喷水灭火设施时，上、下层开口之间实体墙高度不应小于0.8m。

- 独立式电动自行车停放充电场所每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡。

- 附建式电动自行车停放充电场所每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于300㎡。

- 附建式电动自行车停放充电场所应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板设置为独立的防火单元，并与建筑其他使用空间完全分隔。

- 电动自行车停放充电场所门窗、墙壁、顶板（棚）等装修材料应采用不燃材料。

- 6.9  室外电动自行车停放充电场所设置防风雨棚时，防风雨棚不应完全封闭，四周开口部位应均匀布置，开口的面积应大于该停车场四周总面积的25%，开口区域总长度不应小于停车场周长的1/4或一个长边长度。防风雨棚的材料燃烧性能等级不应低于B1级。

7	安全疏散

- 7.1  电动自行车停放充电场所的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口和疏散门应分散布置，且不应少于2个，两个安全出口和疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

- 7.2  电动自行车停放充电场所内任一点至最近人员安全出口的直线距离不应大于30m。

- 7.3  疏散门应向疏散方向开启，并应确保人员在火灾时易于从内部打开。

- 7.4  电动自行车停放充电场所安全出口和疏散门不应直接正对疏散楼梯间，且与疏散楼梯间最近水平距离不宜小于5m。

- 7.5  当有多个防火分区相邻布置时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但建筑内电动自行车停放充电场所的每个防火分区应当至少设置一个独立的安全出口。

- 7.6  安全出口不应与建筑其它部分安全出口共用，应设置独立的安全出口，且应与建筑内其它防火分区通过隔墙完全分隔。直通室外的安全出口上方应设置挑出宽度不少于1m的防护挑檐。

- 7.7  建筑内充电柜设置区域与建筑安全出口距离不应小于6m。

- 7.8  室外电动自行车停放充电场所的停充位数量大于200辆时，停充场出入口应不少于2个，两个出入口之间的距离不应小于5m，出入口净宽度不应小于2m。

8	消防设施和器材要求

- 8.1  电动车停放充电场所应设置室内消火栓，按现行国家消防技术标准不需设室内消火栓的，应设置消防软管卷盘，竖管管径不应小于DN65mm。

- 8.2  电动自行车停放充电场所应设置自动喷水灭火系统,并应符合下列要求：

  - 火灾危险等级按中危险Ⅰ级确定，火灾延续时间不应小于1小时，喷头应采用快速响应喷头；

  - 其他有顶棚的室外和室内电动车停放充电场所应安装自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统；

  - 建筑面积不大于300㎡时，自动喷水灭火系统可按《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》（CECS219:2007）的相关规定进行设计；

  - 当受场所条件限制时，可安装其它符合国家消防技术标准的细水雾、超细干粉等自动灭火设施。

- 8.3  电动自行车停放充电场所应按《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》等相关消防技术文件设置与建筑相适应的灭火设施，灭火设施的设置应符合相关文件的规定。

- 8.4  电动自行车停放充电场所应按照《建筑灭火器配置设计规范》配置A、B、E类火灾灭火器，灭火器配置的危险等级可按民用建筑中危险级确定，电动自行车的电池部分灭火器宜采用手提式水基型灭火器或推车式水基型灭火器。

- 8.5  电动自行车停放充电场所宜增加推车式水喷雾灭火器，推车式水喷雾灭火器最大保护距离为30m。

- 8.6  电动自行车停放充电场所应全域设置视频监控系统，宜装设火灾图像监控系统。视频监控系统应符合以下要求：

  - 图像能在值班室、控制室等场所实时显示；

  - 图像具备储存、查询、回放功能；

  - 图像存储时间不少于30天。

- 8.7  电动自行车停放充电场所火灾图像及视频安防监控信号，宜实时上传至消防控制室或者专人值守场所。

- 8.8  建筑内电动自行车停放充电场所和附建式电动自行车停放充电场所的所在建筑设置火灾自动报警系统时，应符合以下规定：

  - 应设置感烟火灾探测器和手动火灾报警按钮；

  - 除应按照《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求设置火灾自动报警系统的场所外，其他建筑内电动自行车停放充电场所应安装独立式感烟火灾探测报警器；

  - 有条件的宜采用智能型的独立式感烟火灾探测报警器，独立式感烟火灾探测报警器的设置应符合《独立式感烟火灾探测报警器》的规定；

  - 有条件的宜安装电气火灾监控系统，并与所在建筑火灾自动报警系统联动，电气火灾监控系统的设置应符合《电气火灾监控系统》的规定。

- 8.9  独立式电动自行车停放充电场所有条件的宜设置火灾自动报警系统，无法设置火灾自动报警系统时应安装独立式感烟火灾探测报警器，并符合以下规定：

  - 有条件的宜采用智能型的独立式感烟火灾探测报警器，独立式感烟火灾探测报警器的设置应符合《独立式感烟火灾探测报警器》的规定；

  - 有条件的宜安装电气火灾监控系统，电气火灾监控系统的设置应符合《电气火灾监控系统》的规定。

- 8.10  电动自行车停放充电场所排烟系统的设计应优先采用自然排烟系统，当不能满足要求时，应采用机械排烟系统，其设置要求应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》的规定。

- 8.11  建筑内电动自行车停放充电场所应设排烟设施，并符合以下规定：

  - 采用自然排烟方式的,排烟口应设置在顶棚和墙面的上部，有效开口面积不应小于地面面积的2%；

  - 无可开启外窗或可开启外窗面积不足的，应采用机械排烟系统。机械排烟系统的设置应符合国家有关消防技术文件的规定。

9	电气要求

- 9.1  电动自行车停放场所充电场所内消防用电应按不低于二级负荷供电。

- 9.2  电动自行车的充电设备线路应按照防火分区设置，每个防火分区设置总配电箱且紧急情况下供电系统应能强制紧急切断。电动自行车停放充电场所内，每个充电区域应单独设置专用配电箱，进线为专用配电回路，与其他场所合用一个供电回路时，进线断路器应采用漏电保护器，并加装浪涌保护器，分支断路器应釆用漏电保护器。

- 9.3  电动自行车的充电设备线路宜安装电气火灾监控系统。

- 9.4  电动自行车停放充电场所的配电箱应设置在具有明显标识和便于操作的部位并宜设置在场所外部或靠近入口处。

- 9.5  电动自行车停放充电场所的充电柜馈出充电配电回路中每个回路均应设置过载保护、短路保护、漏电保护等保护装置。

- 9.6  电动自行车停放充电场所的配电箱或插座处设置在室外时，配电箱、电源插座的防护等级不应低于 IP65，并加装防雨罩。

- 9.7  场所电气设备应该按《民用建筑电气设计标准》的要求设置接地系统。

- 9.8  电动自行车停放充电场所的充电设施应使用阻燃电线电缆，线芯截面大小应满足线路载流量、机械强度等应符合《电力工程电缆设计标准》的设置要求。

- 9.9  电动自行车停放充电场所应采用安全型插座，每个插座回路连接的充电插座不宜超过10个。

- 9.10  电动自行车停放充电场所的电气线路应暗埋或穿绝缘套管或线槽保护。

- 9.11  电动自行车充电柜柜体需要具备防火能力。充电柜单仓壁厚不低于1.2mm，柜门具备防冲击能力，单仓电池事故不能影响其他单元的充电安全，且不造成二次事故。

10  消防应急照明和疏散指示标志

- 10.1  除露天以外的其他电动自行车停放充电场所应设消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,并应符合下列要求：

  - 设置的消防疏散指示标志符合《消防安全标志》和《消防应急照明和疏散指示系统》的规定；

  - 消防安全疏散标志的设置应确保其不被遮挡，并在疏散走道和主要疏散路径的地面上应增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志，设置高度和间距符合《建筑设计防火规范》《建筑防火通用规范》的规定。

- 10.2  疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

- 10.3  建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，除应符合本标准的规定外，还应符合《消防安全标志》和《消防应急照明和疏散指示系统》的规定。

- 11  消防安全管理

- 11.1  业主应负责管理本单位电动自行车停放充场所的消防安全。物业服务人应负责管理其服务的电动自行车停放充电场所的消防安全，应对电动自行车固定充电设施、消防设施、消防器材、消防安全标识等进行统一管理，保证其完好有效。

- 11.2  未设物业服务的居民小区、城中村等居民区，应由各社区工作站负责协调统一明确该居民区的消防安全管理人，具体负责电动自行车消防安全管理工作。

- 11.3  负有电动自行车充电设施安全监督管理职责的部门，应依据相关法律法规和职能分工，开展监督检查。

- 11.4  社区工作站、物业服务人和居民小区管理单位应建立日常消防管理和防火巡查制度，明确专人负责，每天组织开展防火巡查，加强夜间防火巡查。防火巡查应如实填写巡查记录，及时消除消防隐患。

- 11.5  电动自行车停放充场所的设置不应妨碍消防车和室外消防设施器材的正常使用。

- 11.6  禁止在消防车道、疏散通道、安全出口、楼梯间等公共区域停放电动自行车或充电。

- 11.7  禁止违反用电安全要求私拉电线、插座给电动自行车充电。

- 11.8  禁止在电动自行车停放充电场所存放易燃、可燃物品。

- 11.9  禁止违规改装电动自行车和使用不合格的电池、充电设备。

- 11.10  使用电池供电的独立式感烟火灾探测报警器，应依据产品说明及时更换电池。

- 11.11  社区工作站、物业服务人或居民小区管理单位应经常组织开展电动自行车场所电气使用和着火后的紧急处理和疏散的消防宣传，且每年不少于2次。

- 11.12  不应在电动自行车停放充电场所设置值班室，如确需设置值班室的，值班室应设置在电动自行车停放充电场所外。

- 11.13  机关、团体、企业、事业单位应负责本单位的电动自行车停放充电场所的消防安全管理工作。

- 11.14 村(居)民委员会、物业服务人、社会单位等应遵循“便民、惠民、利民”原则，鼓励采用多方合作的创新模式，推动智能电动自行车安全充电站等集中充电场所的建设，有效地解决电动自行车充电安全问题，集中充电项目的设置宜符合以下要求:

  - 具备电池故障诊断、自主切断电源、系统平台报警等主动防御功能。

  - 具备联动AI监控平台、用户、物业、属地政府等多层平台的实时监测报警功能。

  - 具备智能识别火焰、烟雾和火源位置的火焰检测功能。

  - 设置自动重复启闭的智能喷水（降温）系统。

- 11.15  村(居)民委员会、物业服务人、社会单位等应建立日常消防管理和巡查制度，并应符合以下要求:

  - 明确专人负责，每日组织开展防火巡查并加强夜间巡查，巡查时间间隔不宜大于2.00h，及时发现和制止在公共区域停放电动自行车或充电行为，巡查过程中发现设备外观破损、设备运行异常时应立即组织进行维修。

  - 每月至少对电动自行车充电设备的充满自动断电、定时断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护功能等进行一次全面检查。

  - 应当开展经常性的消防安全宣传，深入宣传电动自行车停放充电安全知识，普及初起火灾扑救和逃生自救常识。

  - 应当制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练。