## 7.26
揭阳市2018年国控企业污染源第3季度（污水处理厂）监督性监测结果（8家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 榕城区 | 揭阳市区污水处理厂 | 废水排口 CZWS-0001 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 2018-07-11 | pH值（无量纲） | 7.54 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 15.3 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.08 | 5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 10 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 3.5 | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 8.5 | 15 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 5 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.26 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05(L) | 0.5 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 790 | 103 | 达标
2 | 榕城区 | 揭阳市仙梅污水处理有限公司 | 废水排口 WS-0092 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 2018-07-11 | pH值（无量纲） | 7.21 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 17.7 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.44 | 5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 10 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 4 | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 5.7 | 15 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.1 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05(L) | 0.5 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 630 | 103 | 达标
3 | 揭东县 | 揭阳市揭东广业环保有限公司 | 废水排口 CZWS-0015 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 2018-07-11 | pH值（无量纲） | 7.1 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 20.1 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.95 | 5 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 10 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 4.4 | 10 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.61 | 15 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 10 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.13 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05（L） | 0.5 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 630 | 103 | 达标
4 | 揭西县 | 揭西县棉湖广业环保有限公司 | 废水排口 CZWS-0015 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-07-13 | pH值（无量纲） | 7.6 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 18.1 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.27 | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 18 | 20 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 3.8 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.97 | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 5 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.45 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05(L) | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 1700 | 104 | 达标
5 | 揭西县 | 揭阳市揭西广业环保有限公司 | 废水排口 CZWS-0004 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-07-13 | pH值（无量纲） | 7.34 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 15.1 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.25 | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 18 | 20 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 2.9 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 2.61 | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 10 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.28 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 2200 | 104 | 达标
6 | 惠来县 | 惠来县广业环保有限公司 | 废水排口 CZWS-0005 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-07-12 | pH值（无量纲） | 7.38 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 24.6 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 1.11 | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 19 | 20 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 5.4 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.98 | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 10 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.44 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 1300 | 104 | 达标
7 | 惠来县 | 惠来县葵潭广业环保有限公司 | 废水排口 CZWS-0009 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-07-12 | pH值（无量纲） | 7.34 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 17 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.44 | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 18 | 20 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 3.7 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 3.38 | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.44 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05（L） | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 1800 | 104 | 达标
8 | 普宁市 | 揭阳市普宁广业环保有限公司 | 废水排口CZWS-0002 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 2018-07-12 | pH值（无量纲） | 6.85 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 15.2 | 40 | 达标
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 3.21 | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 18 | 20 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量（mg/L） | 3.3 | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 8.18 | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.04（L） | 3 | 达标
[6 empty] | 色度（倍） | 10 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.43 | 1 | 达标
[6 empty] | 总砷（mg/L） | 0.0002（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 0.00005（L） | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉（mg/L） | 0.001（L） | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.01（L） | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | 0.004（L） | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05(L) | 1 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群（MPN值/L） | 1800 | 104 | 达标